Akce: STAVEBNÍ OPRAVA HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ GMK Bílovec – budova B

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

###### Úvod

###### Projekt řeší návrh sociálního zařízení pro studenty a zaměstnance GMK v Bílovci v budově B.

###### Ve stávajících prostorách hygienického zázemí budou provedeny dispoziční změny, stavební opravy a výměna kanalizačních a vodovodních rozvodů. Dipoziční změny budou provedeny převážně v II.NP, III.NP a ve IV.NP a to tak, aby úklidové komory v jednotlivých podlažích byly přístupné z veřejné chodby. Dále bude nově ve IV.NP vybudováno hygienické zázemí také pro hochy. Změny jsou provedeny podle stávajících norem.

# Dispoziční řešení

# V prostorách stávajícího hygienického zařízení umístěného v I. NP se nachází zázemí pro uklízečky – WC, denní místnost, šatna, umývárna a úklidová místnost pro toto podlaží. V II.NP a III.NP je hygienické zázemí pro dívky, hochy, ženy a muže. Dále jsou zde umístěny úklidové místnosti, které jsou přístupné z WC předsíňky hochů. Ve IV.NP je umístěno hyg. zázemí pro ženy, muže a dívky, včetně hygienické kabinky a také úklidová komora, tentokrát přístupná z chodby.

# V I.NP bude zázemí pro uklízečky dispozičně nezměněno, je zde navržena jen nová kuchyňská linka.

# V II.NP a ve III.NP je umístění hygienického zázemí pro dívky a hochy ponecháno na stejném místě. Z předsíňky WC hochů je provedena chodba, aby zde byla možnost vstupu do úklidové komory z veřejné chodby. Na těchto podlažích je i WC pro učitele, ženy i muže. U hygienického zázemí pro hochy jsou navržena tři pisoárová stání a jedna WC kabinka a v předsíňce dvě umyvadla. Hygienické zázemí pro dívky obsahuje tři WC kabinky a dvě umyvadla. Zázemí pro muže a ženy má WC kabinku, umyvadlo a ve III.NP mají muži i jedno pisoárové stání. Hygienické kabinky pro dívky a ženy jsou ve II.NP.

# Ve IV.NP jsou z WC pro učitelé provedeny WC kabinky pro dívky a úklidová komora. Z úklidové komory a z WC kabinek pro dívky je provedeno hygienické zázemí pro hochy. To obsahuje dvě pisoárová stání a dvě WC kabiny. V předsíňce dívek i hochů jsou dvě umyvadla. WC dívky mají dvě WC kabinky.

# Veškerá hygienické zázemí jsou přístupná ze veřejné, nově vzniklé nebo stávající, chodby. Prostory hygienického zařízení jsou přímo osvětleny okny nebo umělým osvětlením. Větrání je zajištěno okny, ventilačními otvory nebo pomocí el. ventilátorů.

# Stavebně technické řešení

# Bourací práce

# Stavebními úpravami se nebude zasahovat do obvodových nosných zdí. Budou pouze vybourány některé příčky tl. 100 mm a 150 mm. Ve stávajících příčkách (tl. 100 mm, 150 mm) budou dle projektu vybourány otvory pro osazení nových dveřních zárubní. Před bouráním nových dveřních otvorů, se nejprve v místě nadpraží osadí překlady.

# Dále budou odstraněny veškeré keramické obklady, které jsou do výšky 1,5 m. Na podlaze budou odstraněny pouze dlaždice, které nejsou pevně spojeny s podkladem.

Budou také vybourány ventilační otvory a otvory pro nové napojení na stávající ventilační potrubí.

Svislé konstrukce

Příčky budou provedeny z příčkovek Heluz 100 broušené tl. 100 mm zděné na maltu vápenocementovou. Nové příčky budou do stávajících konstrukcí kotveny pomocí ocelových trnů délky 30 cm. Kotvení bude v každé třetí řadě nové příčky. Příčky budou vyzděny do výšky podlaží. Při zdění příček se budou současně zazdívat i ocelové dveřní zárubně. Zazdívky dveřních otvorů a některé dělící příčky se budou provádět z příčkovek YTONG tloušťky 100 mm nebo 150 mm. Montážní rámy zařizovacích předmětů a svislé odpadbí portubí bude obezděno příčkovkou YTONG tl. 50 mm.

Překlady nad otvory se budou provádět u nových příček z plochých překladů Heluz 71/115. Překlady nad dveřními otvory v příčkách tl.100 mm, budou prováděny vsunutím dvou úhelníků 50/50/5 délky 1 m v místě nad zárubní. Překlady nad novými dveřními otvory ve stávajících příčkách tl. 150 mm, budou prefabrikované, betonové RZP14/14V.

# Vodorovné konstrukce

# V prostoru WC kabinek a ve středové části hygienického zařízení v místnostech které nejsou osvětleny okny, bude proveden snížený podhled ze sádrokartonu. Podhled bude zavěšený na roštu z CD profilů. Na podhled se použije sádrokarton do vlhkého prostředí. Podhled bude tepelně izolován tepelnou izolací ISOVER DOMO tl. 50 mm.

# Úpravy povrchů

# Podlahy budou provedeny z epoxidové samonivelační lité podlahy v matném provedení. Podlaha bude provedena na stávající dlažbu, která ale musí být pevně spojena s podkladem. Volné dlaždice musí být odstraněny a povrch srovnán. Před litím podlahy musí být povrch suchý, odmaštěný, zbaven prachu a volných částic a opatřen penetrační pryskyřicí. Tloušťka lité podlahy je 2-3 mm.

# Keramické obklady budou provedeny v místech stávajících obkladů. Po oklepání stávajících obkladů a vyspravení podkladu se provedou nové keramické obklady do výšky 2 nebo 2,15 m popř. 2,2m. Keramické obklady budou provedeny i na nových příčkách. Keramické obklady budou na rozích stěn, špalet a předstěrových instalací a u zárubní opatřeny ukončující hliníkovou plochou lištou.

# Stávající omítky budou po opravách vyspraveny a opatřeny malbou. Malbou bude také opatřen i podhled ze sádrokartónu. Ocelové zárubně budou opatřeny 2x syntetickým nátěrem.

# Výplně otvorů

# Vnitřní dveře budou dřevěné plné do ocelových zárubní. Dveře budou bez prahů. Ventilační průduchy budou opatřeny mřížkou.

# Vybavení hygienických místností

Předsíňky budou vybaveny zásobníkem mýdla 400ml (Novaservis), el. senzorovým sušákem rukou (Novaservis) a odpadkovými koši. WC kabinky budou vybaveny odpadkovým košem s víkem, zásobníkem toal. papíru (Sanela SLDN 01), hygienické kabinky budou mít zásobník toal. papíru, odpadkový koš s víkem, zásobník papírových ručníků (Aqualina 1319-80), zásobník mýdla a senzorický sušák rukou.

# Provozní řešení

# Zdravotechnika - kanalizace

# Veškeré stávající zařizovací předměty budou vyměněny, WC mísy, výlevky, bidety a některá umyvadla a pisoáry budou provedeny pomocí předstěnových instalací. Nové zařizovací předměty budou převážně závěsné. Zavěšení bude na montážních rámech Geberit Doufix, které budou obezděny do výšky dle výkresů. Mezi pisoáry budou instalovány zástěny, horní hrana zástěn bude ve výšce 1,38m.

Výpis zařizovacích předmětů:

- WC mísa závěsná Jika Lyra Plus na montážní prvek Geberit Duofix

- Pisoár závěsný Jika Golem jen ve IV.NP na montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix Universal

(alt. Automatický splachovací pisoár APIS 1VS 9,2-GOLEM)

- Bidet závěsný Jika Lyra Plus na montážní prvek Geberit Duofix

- Výlevka závěsná Jika na montážní prvek Geberit Duofix

# Umyvadlo s otvorem pro baterii Jika Lyra Plus a krytem pro sifón Jika Lyra Plus, v II.NP na      montážní prvek Geberit Duofix

# Provede se také výměna svislé kanalizace v II.NP, III.NP a ve IV.NP. Nové svislé rozvody budou provedeny ve stávajících trasách až pod strop posledního podlaží. Odvětrání nad střechu bude stávající. V I.NP je již svislý rozvod proveden nově, ten je již zhotoven z trub HT PP a zůstane zachován. Ležatá kanalizaci zůstane stávající.

# Napojení od nových zařizovacích předmětů bude provedeno nově z potrubí HT PP v dimenzích DN 40, DN 50, DN 75 a DN 110. Napojovací potrubí na svislé svody bude provedeno vždy v daném podlaží. Pouze jedna WC mísa ve IV.NP bude z důvodu umístění svedena pod strop a napojena pod stropem. Potrubí bude vedeno v příčkách nebo v příčkách předstěnových instalací.

# Zdravotechnika - vodoinstalace

# Stávající rozvody vody jsou provedeny z pozinkovaných trubek. Do budovy B jsou vedeny ležaté rozvody studené vody, teplé vody i cirkulace. Ležaté rozvody v suterénu vedoucí ke stávajícím stoupacím potrubím jsou již po výměně. Předmětem rekonstrukce je výměna stoupacího potrubí teplé a studené vody a cirkulace v místě stávajícího hygienického zázemí.

# Stávající rozvody studené vody jsou vyvedeny ke všem stávajícím zařizovacím předmětům. Rozvody teplé vody jsou vedeny pouze k výlevkám a ke stávajícímu bidetu ve IV.NP. Teplá voda u některých umyvadel je nyní zajišťována elektrickými průtokovými ohřívači vody. Zbytek umyvadel má pouze vodu studenou.

# Záměrem rekonstrukce, je zhotovení samostatných sociálních zařízení pro chlapce, dívky a učitele v každém patře, včetně úklidových komor. Veškeré zařizovací předměty vyjma pisoárů a klozetů budou opatřeny teplou vodou.

# Proto budou v celém prostoru rekonstrukce provedeny nové rozvody stoupacích a připojovacích vedení, a to plastové z HOSTALEN PPR - svařované. Veškeré rozvody budou zaizolovány, výpustě řádně uchyceny. Dimenze přívodních potrubí zůstanou zachovány, jsou uvedeny ve výkresech. Každé stoupací potrubí bude opatřeno uzavíracím ventilem s vypouštěním. Veškeré rozvody budou vedeny ve stavební konstrukci, ve zdech, v předstěnových instalacích, v některých případech je potřeba rozvody zhotovit nad dveřními otvory.

# Baterie u umyvadel budou pákové stojánkové, u výlevek pákové nástěnné s delším výtokem. Bidety budou s baterií stojánkovou pákovou s výpustí. Pisoáry budou opatřeny podomítkovým splachovačem SCHELL COMPACT II s ovládací deskou SCHELL EDITION, alternativně lze instalovat pisoáry s automatickým splachovačem pisoáru APIS 1 VS 9,2-GOLEM. V případě výběru automatického splachování pisoáru bude k pisoárům hochů přiveden napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C, pro pisoár – muži bude napájecí zdroj ZAS 230A/6DSC.

# Elektroinstalace

Bude provedena nová elektroinstalace pro nové stropní svítidla WC kabinek, která budou umístěna v zavěšeném podhledu. Svítidla mohou být napojeny aternativně na pohybové čidlo.

Budou provedeny přívody k vysoušečům rukou, v případě zvolení automatického splachování pisoáru, bude přívod přiveden i k pisoárům.

Ventilátory pro větrání budou napojeny na ruční tlačítkový spínač nastaveny s možností nastavení časového doběhu.

.

# Vytápění

# V sociálních mísnotech jsou radiátory litinové článkové výšky 600mm(v I.NP v=1m). Bude provedena výměna stávajících otopných těles za nové deskové radiátory na stávající rozvody topení. Nové radiátory budou Radik Klasik typ 21R. Dojde také k výměně uzavíracích ventilů a regulačních šroubení. Zdroj tepla je stávající. Na stávajících rozvodech bude proveden nový nátěr.

# Větrání

# Prostory hygienického zařízení budou větrány okny, nebo pomocí elektrických ventilátorů s automatickou klapkou, která zamezí nekontrolovanému šíření zápachu do místností. Napojení nového ventilačního potrubí bude do stávající větrací šachty vyvedené nad střechu.

V I.NP bude odvětrání řešeno stávajícím způsobem.

Ve II.NP bude odvětráni WC kabinek dívek, hochů a mužů novým ventilačním potrubím i s novým napojením do stávající šachty. Ventilační potrubí bude provedeno v DN 150. Tyto kabinky budou mít v podhledu umístěny ventilátory s automatickou klapkou (Icon 30). Předsíňka mužů bude napojena stávajícím způsobem. Hygienická kabinka žen bude větraná ventilátorem s automatickou klapkou, napojená novým potrubím DN 150 na stávající rozvod. Nová úklidová komora bude odvětrána dvěma ventilačními otvory 200 mm2/200 mm2 v příčce, které budou umístěny nad podlahou a pod stropem. Předsíňka žen bude odvětrána stávajícím ventilačním otvorem umístěným nad dveřmi. Ventilační otvor nad nově vzniklou hygienickou kabinkou žen bude zazděn.

Ve III.NP bude nové napojení větracího potrubí, které bude vedeno v meziprostoru nad kabinkami WC dívek, hochů a mužů. Nad každou kabinkou bude v podhledu umístěn ventilátor s automatickou klapkou (Icon 30). Předsíňka mužů a WC kabinka žen bude odvětrána stávajícím způsobem pomocí stávajících ventilátorů. Úklidová místnost a předsíňka žen bude odvětrána stávajícími větracími otvory umístěnými nad dveřmi.

# Ve IV.NP budou nad WC kabinkami v novém podhledu umístěny ventilátory s automatickou klapkou, které budou napojeny na stávající svislé větrací potrubí. Od WC hochů bude napojení provedeno nově, WC dívky budou mít napojení stávající. Odvětrání úklidové komory bude pomocí ventilačních otvorů umístěných v příčce a to jeden 200 mm2 nad podlahou a druhý 200 mm2 pod stropem (podhledem).

Vypracoval: Ing. Eva Rymlová

Datum : duben 2020

……………………………………………………………………………………………………

Akce:   	STAVEBNÍ  OPRAVA  HYGIENICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

GMK Bílovec – Budova  b

Investor:         	GMK  Bílovec

Vypracoval:      Ing.  Eva Rymlová

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Akce:   	STAVEBNÍ  OPRAVA  HYGIENICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

GMK Bílovec – Budova  b

Investor:         	GMK  Bílovec

Vypracoval:      Ing.  Eva Rymlová

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Akce:   	STAVEBNÍ  OPRAVA  HYGIENICKÉHO  ZAŘÍZENÍ

GMK Bílovec – Budova  b

Investor:         	GMK  Bílovec

Vypracoval:      Ing.  Eva Rymlová

……………………………………………………………………………………………………